## 需求表
广西壮族自治区生殖医院 层流系统维保需求表
项目名称 | 数量 | 参数
层流系统维保服务 | 1 | 一、设备的保养与维修内容 (一)电气控制系统： A、启用前准备和检查项目 1、测量电源的三相电压(应在 380V±2%范围内)； 2、检测对地绝缘电阻是否合格，否则应干燥或修复； 3、用干布或高压风清洁控制柜内外的灰尘、脏物； 4、检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换； 5、自动空气开关维修保养； 6、信号灯、指示仪表维修保养： ——检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡； B、启动过程中的检查项目 1、检查星三角的转换动作时间是否正常； 2、检查各交流接触器的动作是否顺畅； 3、测量观察各用电设备的启动电流是否正常； 4、测量观察各用电设备启动后的电流是否正常； C、运行过程中的检查项目 1、检查并测量三相运行电流是否平衡； 2、检查其输出信号是否正常； 3、检查其控制装置动作是否顺畅； 4、检查各控制装置其控制的准确性。 D、停机的检查项目 1、清洁柜体。
(二)、空调风柜： A、启用前准备和检查项目 1、检查风机轴承有无阻滞现象，如有更换轴承； 2、检查并补充电动机轴承润滑脂； 3、检查并调整电机、减速器的间距及平行度，保证传动皮带的松紧合适； 4、检查和调整风机减振器，紧固电机及风机的紧固螺丝； 5、检查并固定各接线头； 6、检查并清洗回\进风过滤网； 7、检查并畅通排水管路； 8、检查并拧紧所有紧固件。 B、启动过程中的检查项目 1、检查并修复空调风柜启动时的异常情况(噪声、振动等) C、运行过程中的检查项目 1、检查风机电机的运行电压、电流是否正常； 2、检查并测量三相运行电流是否平衡； 3、检查并修复空调风柜运行时的异常情况(动平衡、震动、噪声等)； 4、检查并修复空调风柜和管路间密封性； 5、检查并检测电气控制部件性能； D、停机的检查项目 1、检查并清洗回风过滤网； 2、检查箱体、基础构件和支吊架，除锈、油漆防腐。
|  | 序号 | 项目 | 日常 | 1月 | 3月 | 半年 | 一年
|  | 1 | 故障报修 | ☆
|  | 2 | 现场巡查、检修 |  |  | ☆
|  | 3 | 电气控制系统保养、检修 |  |  | ☆
|  | 4 | 空调主机保养、检修 |  |  | ☆
|  | 5 | 空调风柜保养、检修 |  |  | ☆
|  | 6 | 送\排风机保养、检修 |  |  | ☆
|  | 7 | 风机盘管保养、检修 |  |  | ☆
|  | 8 | 过滤网清洗（满一年更换） |  |  | ☆ |  | ☆
|  | 9 | 回风口清洗 |  |  | ☆
|  | 10 | 初、中效过滤器更换 |  |  | ☆
|  | 11 | 新风亚高效过滤器更换 |  |  | ☆
|  | 12 | 高效过滤器更换 |  |  |  |  | ☆
|  | 序号 | 名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 备用
|  | 1 | 液槽式高效过滤器 | 1.名称:H14液槽式高效过滤器 2.规格型号:346*346*93 3.风量：500m3/h | 个 | 10
|  | 2 | 液槽式高效过滤器 | 1.名称:液槽式高效过滤器 2.规格型号:510*510*93 3.风量：1000m3/h | 个 | 15
|  | 3 | 液槽式高效过滤器 | 1.名称:H14液槽式高效过滤器 2.规格型号:660*660*93 3.风量：1500m3/h | 个 | 1
|  | 4 | 液槽式高效过滤器 | 1.名称:H14液槽式高效过滤器 2.规格型号:630*915*93 3.风量：2000m3/h | 个 | 17
|  | 5 | 液槽式高效过滤器 | 1.名称:H14液槽式高效过滤器 2.规格型号:610*305*292 3.风量：1000m3/h | 个 | 1
|  | 6 | 液槽式高效过滤器 | 1.名称:H14液槽式高效过滤器 2.规格型号:610*610*93 3.风量：1500m3/h | 个 | 16
|  | 7 | G4铝框初效过滤器 | 1.名称:G4铝框初效过滤器 2.规格型号:592*592*95 | 个 | 64
|  | 8 | G4铝框初效过滤器 | 1.名称:G4铝框初效过滤器 2.规格型号:287*592*95 | 个 | 24
|  | 9 | G4铝框初效过滤器 | 1.名称:G4铝框初效过滤器 2.规格型号:592*490*95 | 个 | 8
|  | 10 | G4铝框初效过滤器 | 1.名称:G4铝框初效过滤器 2.规格型号:592*287*95 | 个 | 8
|  | 11 | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 1.名称:F8镀锌框中效袋式过滤器 2.规格型号:592*592*534*8 | 个 | 64
|  | 12 | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 1.名称:F8镀锌框中效袋式过滤器 2.规格型号:287*592*534*8 | 个 | 6
|  | 13 | F8镀锌框中效袋式过滤器 | 1.名称:F8镀锌框中效袋式过滤器 2.规格型号:592*490*534*8 | 个 | 16
|  | 14 | H10亚高效过滤器 | 1.名称:H10亚高效过滤器 2.规格型号:592*490*292 | 个 | 16
|  | 15 | 回风过滤网 | 1.名称:下回风过滤网 2.规格型号:592*490*292 | 个 | 60