## 预试+维保
广西壮族自治区生殖医院 电气设备预防性试验及维保检测项目清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 保养要求 | 备注
1 | 1250KVA变压器 | 台 | 2 |  |  | 除尘、螺栓紧固、孔洞封堵、绝缘电阻测试、直流电阻测试、检测报告等 | 出具符合国家最新标准《电力设备预防性试验规程》、中国南方电网《继电保护及安全自动装置检验条例》相关标准、规范的试验报告
2 | 高压柜 | 面 | 7 |  |  | 除尘、螺栓紧固
3 | 高压电缆 | 条 | 2 |  |  | 除尘、螺栓紧固、泄漏性试验、耐压试验
4 | 高压开关 | 台 | 5 |  |  | 手车、动静触头、线束检查
5 | 备自投 | 组 | 1 |  |  | 试验及恢复
6 | 继电保护 | 组 | 5 |  |  | 试验及恢复
7 | 台班费 | 次 | 1
8 | 试验电源费 | 次 | 1
9 | 低压柜维保除尘 | 面 | 16 |  |  | 除尘、螺栓紧固、防火封堵、低压开关触头、灭弧罩检查、电缆整理 | 包含2节低压母线槽连接头紧固
10 | 高压柜维保除尘 | 面 | 7
11 | 变压器维保除尘 | 台 | 2 |  |  |  | 包含变压器低压侧引出母排护套整改
12 | 三相封闭式刀熔开关 | 组 | 22 |  |  | 由原敞开式更换成封闭式熔断器 | 指定品牌：德国埃芬efen 型号：34060.000
13 | 验电笔 | 支 | 1 |  |  | 检定，合格标签，出具检测报告 | 需由国家认可的相关计量中心进行检定，并出具检定报告
14 | 放电棒 | 支 | 1 |  |  | 检定，合格标签，出具检测报告
15 | 绝缘鞋 | 双 | 2 |  |  | 检定，合格标签，出具检测报告
16 | 绝缘手套 | 双 | 2 |  |  | 检定，合格标签，出具检测报告
17 | 低压接地线 | 组 | 2 |  |  | 检定，合格标签，出具检测报告
18 | 电子绝缘摇表检验 | 台 | 1 |  |  | 检定，合格标签，出具检测报告
合计（元）
备注：报价含税费、运输费、装卸费、安装人工费等所需的一切费用。
报价单位：
联系人：
联系电话：
日 期：