广西壮族自治区生殖医院医用瓶装气体
配送服务采购项目需求

一、供应商资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购需求调研活动。

3.以上项目不接受联合体报名。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购需求调研活动。

5.本项目的特定资格要求：

（1）满足以下两项中任意一项要求：

①如为生产厂商：供应商具有有效的《药品生产许可证》《危险化学品登记证》《安全生产许可证》，许可范围包括氧（详见列表的技术参数）；

②如为经销商：供应商具有有效的《药品经营许可证》《危险化学品经营许可证》，许可范围包括氧（详见列表的技术参数）；

（2）供应商必须具有产品生产厂家有效期内的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品补充申请批准通知书》，须含有“氧”的批准文号；

（3）供应商或产品生产厂家必须具有有效的《气瓶充装许可证》，（如投标人符合《特种设备生产和充装单位许可规则TSG07-2019》第2.2.4.2 条规定许可条件允许共享的，应当按规定提供《气瓶充装许可证》，并出具允许共享的证明材料）；

（4）供应商自行运输的，须具有有效期内的《道路运输经营许可证》（经营范围需包含：危险货物运输2类2项）或《道路危险货物运输许可证》；供应商委托运输的，须提供双方委托协议及受托方有效期内的《道路运输经营许可证》（经营范围需包含：危险货物运输2类2项）或《道路危险货物运输许可证》；

（5）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备合法资格的供应商；

（6）供应商作业人员资质要求：

①供应商使用自有移动式压力容器（槽车/罐车）从事液态气体卸车、充装作业的，其操作人员须持有有效的《特种设备安全管理和作业人员证》（项目代号：R2，移动式压力容器充装），持证人员不少于2名，并提供响应截止日前6个月内任意1个月的本单位社保缴纳证明（或劳动合同）。 

②供应商自行开展气瓶钢瓶分装、气瓶充装作业的，其充装人员须持有有效的《特种设备安全管理和作业人员证》（项目代号：P，气瓶充装），持证人员不少于2名，并同步提供对应人员社保证明（或劳动合同）。 

③全部委托第三方实施的，无需自有R2/P人员，但须提交合作单位的委托协议及全套资质复印件（含充装许可证、运输许可证、R2/P证等），确保资质闭环可查。

（7）若国家发布最新资格要求，按最新规定执行。
二、基本需求参数：
	项目名称
	序号
	货物名称
	规格
	年暂估量
	单位
	单价最高限价（元）▲
	预算金额（元）
	用途▲
	项目要求及技术需求

	辅助生殖用瓶装气体配送服务采购项目
	1
	高纯二氧化碳
	40 L
	80
	瓶
	600
	48000
	胚胎培养箱需要的气体
	1.用钢瓶提供气源，规格：40L/瓶， 压力：6.0 Mpa；

▲ 2.纯度：≥99.999%。

3.执行《高纯二氧化碳 GB/T 23938‑2021》，每批次送货附带COA分析检测报告（产品合格证），带批号，可追溯，后续标准若有新版发布，应按新规定执行。

▲4.气体由供应商负责免费运输至医院指定位置。

	
	2
	高纯氮气
	40 L
	60
	瓶
	200
	12000
	胚胎培养箱需要的气体
	1.用钢瓶提供气源，规格：40L/瓶， 压力： 13±0.5 Mpa ；

▲ 2.纯度：≥99.999%。

3.执行《GB/T 8979‑2025纯氮、高纯氮和超纯氮》，每批次送货附带COA分析检测报告（产品合格证），带批号，可追溯，后续标准若有新版发布，应按新规定执行。

▲4.气体由供应商负责免费运输至医院指定位置。

	
	3
	高纯三元混合气
	40 L
	240
	瓶
	600
	144000
	胚胎培养箱需要的气体
	▲1.高纯三元混合气，配比为5.0％高纯二氧化碳+5.0％高纯氧气+高纯氮气；

2.用钢瓶提供气源，规格：40L/瓶。

3.执行《GB/T 13610-2020》，每批次送货附带COA分析检测报告（产品合格证），带批号，可追溯，后续标准若有新版发布，应按新规定执行。

▲4.气体由供应商负责免费运输至医院指定位置。

	液氮配送服务采购项目
	4
	液氮
	L
	58000
	升
	5.3
	307400
	-196℃冻存胚胎，配子，储存生物样本
	▲1.纯度≥99.999%。

2.执行《纯氮、高纯氮和超纯氮GB/T 8979‑2025》，每批次送货附带COA分析检测报告（产品合格证），带批号，可追溯，后续标准若有新版发布，应按新规定执行。

▲3.气体由供应商负责免费运输至医院指定位置。

	医用氧气及二氧化碳

配送服务采购项目
	5
	医用氧气
	40L
	1400
	瓶
	30
	42000
	用于医疗
	1.按《中国药典》2025年版二部“氧”《药品生产质量管理规范》2010年的标准执行，后续标准若有新版发布，应按新规定执行。
2.医用氧性状为无色气体；无臭、无味。
▲3.配送的医用氧纯度≥99.5%（根据顺磁式氧分析仪检测）、一氧化碳含量≤0.0005%；二氧化碳含量≤0.03%；水分含量≤0.0067%，其余项目符合《中国药典》2025版二部氧质量要求。
▲4.产品有效期不少于11月。
5.充装压力：13±0.5MPa。

▲6.合同供氧期间，中标人负责维护医院氧气站，投入有全套设备及施工，并负责该设备的维护、检验，保持有效使用，不再收取任何费用。
▲7.供应商中标后在合同期内须为医院提供以下设备：提供医用氧无缝钢瓶周转，按照安全运行储量要求达30瓶。

▲8.气体由供应商负责免费运输至医院指定位置。

	
	6
	医用氧气
	4L
	30
	瓶
	10
	300
	用于医疗
	

	
	7
	医用氧气
	10L


	5
	瓶
	15
	75
	用于医疗
	

	
	8
	二氧化碳
	40L
	50
	瓶
	400
	20000
	用于胸腹腔镜手术
	▲1.二氧化碳纯度≥99.995%。
2.按符合GB/T 23938-2021标准执行，后续标准若有新版发布，应按新规定执行。

	
	9
	二氧化碳

	40L
	10
	瓶
	35
	350
	用于微生物培养
	▲1.二氧化碳纯度≥99.5%。
2.按GB/T 6052-2025标准执行，后续标准若有新版发布，应按新规定执行。

▲3.气体由供应商负责免费运输至医院指定位置。

	
	10
	二氧化碳搬运
	1楼至14楼站房
	42
	瓶
	60
	2520
	
	1楼至13楼有电梯，13楼至14楼站房上下一个来回（需现场踏勘）


三、▲商务需求
	投标报价
	1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于以下：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、培训、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）送货上门的费用、送货上楼的费用、空瓶回收；
（6）到现场验收的费用；

（7）所有气瓶、一级减压箱、压力表、安全阀等设备的检测申报及费用。
2.不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	售后服务要求
	1.中标人所供产品的注册证名称、规格、型号、中标价、生产厂商等必须与投标文件的所投产品一致，所提供产品符合国家有关质量和安全标准的合格的安全的商品，不得有掺假等现象出现，严禁伪劣、假冒、无证不合格物品进入仓库。 气体质保期最短不得少于11月（自交付使用并验收合格之日起计算），若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行。中标人提供的产品如出现质量问题、气瓶漏气等，应在收到采购人通知后 24小时以内给予更换，否则，该批货物不给予支付货款。

2.所有货物需根据采购人的需求分批次交货，具体种类及交货时间由采购人通知中标人（中标人在所有节假日期间必须保障供货）。中标人与采购人签订合同后，不得以任何理由拒绝送货，一次缺货或三次延误送货采购单位有权终止合同。

3.应急服务：供应商对于突发情况有应急预案，以保障项目的应急服务要求。供应方具备多车辆送货优势，定期到客户现场进行专业性安全供气检查和供气技术指导；并承诺贮气罐和其他供气设施出现故障时，公司客服人员能在24小时内及时到供气现场解决供气故障。

4.供应商按采购人用量免费提供各类气体所需气瓶（具体数量随业务增长定），供应商应保证气瓶为检测合格气瓶，气瓶使用到达有效期时供应商应及时检测合格后使用。

5.服务期限：合同为3年。自合同生效之日起满3年内，成交供应商按要求履行合同条款。考评不合格又拒不按要求整改的，采购单位有权终止合同，造成的相关损失由成交供应商承担。

6.合同期内合同内约定的物货单价不得提价，合同期内价格上调的变动风险由供货方自行承担。

7. 如果成交商以价格上调原因停止供货，需承担相应违约责任，违约金可以从我院应付的货款中直接扣除；如因停产不能供货，需有厂家出具的停产证明。

8.定期将采购人的气瓶按医用气瓶的标准做处理工作。气瓶定期检验、试压、试压清洗、内部除锈、加温吹干、抽真空、气体置换费用由供应商承担。

9.投标文件中必须承诺设备验收合格后免费对采购人使用人员（2-3名）进行操作技术及相关知识培训，内容包括系统操作、日常维护、常见问题及应对措施，确保熟练掌握全部功能为止，并负责承担一切费用；培训对象包括系统总管、管理人员、操作员。系统总管培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理事项；操作员的培训为系统的操作培训。其间应派驻相应的技术员指导、解决使用过程中遇到的问题。

10.供应商应建立包括供货方档案、用户档案在内的医用气体质量管理制度，并有完整真实的购进、销售和退货记录，针对医用氧储存有效期问题，有严防过期医用气体被临床使用的措施，严禁提供过期不合格的医用气体。

11.为保证气体供应能够及时、钢瓶等配套设施能安全运行，供应商准备充足的全方位售后服务人员作为保障。

12.供应商应建立相应应急供气体和故障排除预案，能做到24小时*7天应急紧急抢修和故障处理，遇紧急情况能采取控制措施，避免事态恶化。

13.气体出厂时应附有合格证；验收时需出具合格证及批次信息（如批次检测报告等内容）。

14.接到故障通知1小时内响应，一般问题在1小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后6小时内派技术人员到达现场维修；如预计维修时间超过24小时提供备品使用。

15.氧气站在合同期内的设备维修、维护费用以及贮氧罐瓶、压力表、安全阀等设备的检测申报及费用由中标供应商承担，并提供检测报告供院方存档。（氧气）

16.年度第三方检测报告：中标供应商须在本项目服务期内，每年至少提供一份由具备CMA（中国计量认证）资质的第三方检测机构出具的产品质量检测报告。

17.若医院发生与产品相关的事故，无论是否与产品质量有关，公司必须积极参与医院事故的处理。

	交货时间及地点
	1.交货时间：按采购人使用计划分批次交货，在收到采购人采购计划通知后72小时内按计划要求送达。特殊情况需紧急配送的要求24小时内送达。
2.交货地点：采购人指定地点。

	运送方式
	货物严格按照产品说明书的运输保存要求进行运送。

	付款方式
	（1）该项目无预付款。结算以实际发生业务量为准（中标单价*实际发生数量）分批次按月进行结算。成交供应商按采购人每月用量要求供货完毕后，成交供应商提供本付款周期内供货单、验收合格资料及相应金额发票，采购人于收到发票之日起120个日内付清货款，不得超过合同总金额。
（2）甲方仅对在本合同有效期内，且依据本合同约定的程序和标准接收的合格货物承担付款义务。对于合同终止后或超出合同约定总量的货物，无论是否实际交付，均不产生任何付款责任，且甲方保留要求乙方自行承担费用运回上述货物的权利。

	验收标准、规范
	1.物资到货由保管员到现场参与验收，验收时必须依据订购合同或送货单，计划外或合同外物资一律不得验收入库。

2.验收人员依据验收规定进行验收，核对物资名称、规格型号、数量、生产日期等，并签字于物资送货记录本内，高纯二氧化碳、高纯氮气、高纯三元混合气、液氮、医用氧气、二氧化碳在送货时提供气体质检报告。

3.验收标准 ：以国家标准为准。物资实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售备案或经营许可证制度、注册证制度的，中标供应商均应提供相关有效的证书查验。
4.采购人验货后，产品如有质量等问题，采购人有权退货。

5.其他验收要求按《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。后续若有新版发布，应按新规定执行。

	其他要求
	1.合同衔接方案：

供应商必须制定服务过渡交接方案，保证与原提供服务的公司就本项目的所有工作内容无缝对接。

2.如遇上级部门检查，因质量或其他原因造成无法供货，所造成的一切损失全部由中标人承担。

3.供应商成交后，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不到采购文件技术要求，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该成交供应商承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理部门。



四、论证会要求
参会单位以自愿为原则按照以下要求及顺序编制装订《论证会材料》（一式陆份，一正伍副）。
公司综合介绍：公司简介、发展情况、人员情况和相关荣誉证书等（如有）；
法定代表人及授权代表身份证明（加盖公章）：法定代表人有效身份证复印件、法定代表人授权委托书（非法定代表人参与时适用）、委托代理人有效身份证复印件；

公司有效的营业执照副本（加盖公章）：有效的营业执照副本、生产经营许可证复印件、组织机构代码证及税务登记证副本复印件（已办理三证合一的企业只须提供营业执照）等；
本项目的特定资格要求证明材料（加盖公章）：详见供应商资格条件第5点；
产品授权及供应链证明（加盖公章）：生产厂家或区域总代理针对本项目出具的销售授权书原件、产品相关资质证件、完整供应链授权材料（确保授权链条清晰、完整）；
生产厂家资质（加盖公章）：产品厂家的生产许可证、厂家出具的代理授权书；
信用记录查询截图（加盖公章）：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录的网页截图，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询记录的网页截图（以上截图均须加盖供应商公章）；

产品技术资料（加盖公章）：产品彩页、说明书、相关资质证明、符合国家标准或行业标准等证明材料；

业绩及市场证明（加盖公章）：近三年内，在广西区内三甲医院、区外三甲医院或其他大型单位的销售业绩证明，可显示价格的销售发票、采购合同或中标通知书复印件，格式如下表1；

项目实施方案及服务承诺（加盖公章）：相应产品性能或服务等特点及优势，针对本项目技术及服务要求的实施方案、售后服务承诺函、供货承诺服务函；

产品检测报告复印件（加盖公章）；

市场调研论证价格估算表（加盖公章）：所报产品优先在广西招采子系统平台采购，报价不得高于广西招采子系统平台价格和最高采购单价，格式如下表2；
市场调研项目需求符合表（加盖公章），格式如下表3；
其他认为有必要提供的材料（加盖公章）。

广西壮族自治区生殖医院

2026年10月28日

▲注意：本次论证会是对项目的市场询价论证，会后确定购买需求并达到院外招标限额条件的项目进行对外招标，对未达到条件的项目根据本次论证结果按医院相关采购制度执行采购，如该项目对外招标请各单位会后留意相关招标网站或医院官网“招标公告”栏发布的招标公告，不另行通知。

四、部分格式如下：
表1：业绩证明材料

2024年以来同配置的产品历史成交信息
	分标
	序号
	采购标的名称
	成交项目名称
	成交项目编号

（如有）
	成交金额（元）
	服务合同签订日期

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：需附上销售发票、采购合同或中标通知书复印件。

表2：价格估算表

采购项目市场调研价格估算表
	项目名称：

	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	估算单价（元）
	估算总金额（万元）
	厂家
	参会单位
	联系人
	联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


参会单位：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    
日期：    年   月   日

表3：需求符合表

采购项目市场调研需求符合表
	项目名称：

	序号
	项目的需求
	是否响应（填写“是/否”）
	情况说明（如有）
	佐证资料所在页码
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


参会单位：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    
日期：    年   月   日

