项目需求书

- 项目概况

拟采购广西壮族自治区生殖医院洁净系统维护及配套检测服务项目服务，服务期3年。

- 项目预算

- 项目预算：人民币九十六万元整（96万元），服务期三年，合同一年一签。年度合同期满前一个月采购方将对成交供应商提供的服务进行年度考核，考核不合格采购方有权解除合同，考核合格的续签下一年合同。年度考核表详见附件。

三、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：无。

3、本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

四、服务内容和要求

（一）技术服务依据标准

1、依据《公共场所集中通风系统清洗规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》、《GB50365-2019-空调通风系统运行管理标准》、《医院空气净化管理规范》、《净化室施工及验收规范》、《医院净化手术部建筑技术规范》的最新标准要求，进行维护保养。1.质量必须符合包含但不限于下列国家标准：

1)GB50333-2013《医疗洁净手术部建筑技术规范》；

2)GB/T16292-2010医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测算方法；

3)GB/T16294-2012医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法；

4）GT/T16293-2010医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法。

2、维修保养、清洗消毒质量标准：

（1）依据《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、《集中空调通风系统清洗技术管理规范》、《空调通风系统运行管理标准》、进行维修保养，质量要求为设备正常安全运行，净化度、静压差、温湿度、噪音、卫生等的标准必须符合国家政府相关的技术规范，维修保养质量不合格者，采购人有权要求供应商停工和返工，并按采购人职能部门的要求即时整改(所有发生的整改、返工费用均由供应商承担，整改的具体时间由采购人安排，供应商必须无条件服从)。

（2）在维修保养期间应严格遵守政府、采购人的规章制度及相关规定，安全施工、文明施工，在合同期内如果发生维修保养的质量安全、人员安全、设备安全问题及其它相关问题，供应商承担全部责任。如造成采购人损失的，采购人有权向供应商追偿。

（3）工作人员须持有管道工、机械设备安装工，电工、高空、制冷工证，在现场作业时按标准规定要求进行维保作业。

（二）技术服务要求

1、洁净空调系统空调主机服务要求

1.1 半年一次的设备停机检查和预防性保养：每半年停机期间进行一次下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个季度的运行作好准备。

1.1.1 检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

1.1.1.1 记录电压；

1.1.1.2 用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；

1.1.1.3 检查密封情况；

1.1.1.4 检查滑阀的运行情况，进行必要的调整。

1.1.2 检查压缩机润滑油系统的下列各项：

1.1.2.1 根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；

1.1.2.2 检查加热器和恒温器；

1.1.2.3 检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。

1.1.3 执行下列各项操作，检查电机启动器：

1.1.3.1 执行诊断检查程序；

1.1.3.2 清洁接触器或建议更换；

1.1.3.3 检查连接机构；

1.1.3.4 检查所有接线端，并拧紧；

1.1.3.5 检查过负荷装置；

1.1.3.6 空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

1.1.4 检查控制面板，确定下列各项：

1.1.4.1 执行诊断检查程序；

1.1.4.2 检查安全停机运行状态；

1.1.4.3 检查所有接线端，并拧紧；

1.1.4.4 检查显示数据的精度和设定值。

1.1.5 检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

1.1.5.1 检查水流量；

1.1.5.2 检查水流开关的控制情况；

1.1.5.3 根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；

1.1.5.4 必要时拆卸端盖，更换密封垫。

1.1.6 检查系统的下列各项：

1.1.6.1 进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；

1.1.6.2 按要求补充制冷剂；

1.1.6.3 记录视液镜的状态；

1.1.6.4 检查制冷循环，确认处于正常平衡状态。

2、洁净空调系统风柜机保养工作技术服务要求：

2.1 每半年的设备停机检查和预防性工作：

2.1.1 检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝；

2.1.2 修整风机出口软接；

2.1.3 检查皮带、皮带轮磨损情况，根据需要更换。调整皮带张力及皮带轮同心度；

2.1.4 检查及润滑风机及马达的轴承；

2.1.5 检测马达缘并记录；

2.1.6 电气控制装置检测及维护保养工作；

2.1.7 检查箱体的气密性及水路的密闭性；

2.1.8 每年用药水清洗盘管。

2.1.9 根据需要更换或维修有关坏损部件；

2.1.10 检查排水管路并确认畅通；

2.1.11 检查箱体的气密性及水路的密闭性；

2.1.12 清洗风柜滤网、风柜盘管刺片；

3、净化空调系统主要装置日常检查维护要求

3.1 配合科室的时间，如遇到做空气培养或其它特殊情况安排，将及时清洗层流的风口、滤网，使之达到使用要求标准；

3.2净化机组的初效、中效过滤器一般采用超细玻璃纤维纸或超细石棉纤维纸，不能重复使用，初效过滤器每月检查，3个月更换，中效过滤器每半年更换一次，亚高效过滤每年更换一次；每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证净化区域净化度；

3.3高效过滤器每月检查一次，根据采购人需求更换，当监测阻力超过设计初阻力160Pa、使用仪器检测到有漏点时，应立即进行更换。回风过滤器如做特殊污染手术，必须立即更换，以免循环感染；

3.4 每次更换过滤器后检查机组工作情况，调整风量压力参数，保证净化区域净化度；

3.5根据科室需求对净化区域的净化度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、照度进行监测，并根据结果调整设备参数，使区域符合规范要求，并做好监测记录；

3.6每年对风管清理灰尘，检查风管是否有漏风，如有漏风现象及时补漏，包好风管保温，减少能量损耗；

3.7检查盘管排水是否正常；检查管路上各配件工作是否正常；

4、过滤器的检修维护要求

4.1过滤器的检修维护

4.1.1检查压差计动作是否失灵，检查压差计计数是否超出过滤器阻力。

4.1.2检查滤材污染程度，检查滤材有无变形或漏风。

4.1.3检查过滤器框架、连接管道等有无明显漏风状况。

4.1.4检查过滤器箱体污染程度，检查箱体有无腐蚀。

4.2更换过滤器操作要求

4.2.1更换滤材时应停止系统运行。

4.2.2更换下的滤材应包装后按废物处理，不得清理后重复使用。

42.2.3更换滤材的同时对框架周围等其他部件彻底清洁。

4.2.4更换滤材时应轻拿轻放，防止损伤滤材。

4.2.5更换滤材后对装配框架全面密封，不能产生漏风现象。

4.2.6对可清洗的滤材在清洗过程中注意不能使滤材变形。一般要有备用滤材，万一发生滤材损伤应立即更换。

5、空调送回风系统工作技术服务要求（每半年）

5.1检查机组风机皮带松紧度及是否有损坏龟裂。

5.2观察洁净区域内温度、湿度是否正常（在DDC显示器或情报面板上观察）。

5.3观察中效、亚高效有无报警，报警时需要查明原因。

5.4观察高效有无报警，报警时需要查明原因。

5.5检查初效过滤器是否集尘。

5.6检查风系统防火阀开关是否正常，有无卡住情况 。

5.7风管定风量阀状态检查（固定螺栓有无松动，风量指示位置是否正确）。

5.8检查风机转动时有无异常声音。

5.9风机轴承固定螺栓检查。

5.10室内湿度、温度是否可以正常调节。

5.11层流送风网板表面是否掉漆，螺丝是否缺少。

5.12洁净室是否保持正压或负压（负压室）。

5.13检查盲孔板是否积尘。

5.14空调机组凝结水盘清洗。

5.15蒸汽加湿器清洗。

5.16杀菌灯是否正常。

5.17检查、清洗走廊、辅房风口散流板。

5.18检查保温层是否有破损。

6、排风风系统工作技术服务要求（每半年）。

6.1检查增压排风机组风机皮带是否太松或皮带背面有龟裂。

6.2检查排风风机轴承。

6.3检查排风风机轴承固定螺栓。

6.4更换排风系统中效过滤器。

6.5检查排风系统防火阀开关是否正常。

6、空调水系统（净化系统专用）工作技术服务要求（半年）。

6.1空调进出水温度是否正常。

6.2检查水阀是否有漏水、开关是否正常。

6.3检查电动水阀执行机构开启是否正常。

6.4检查水压是否正常。

6.5水管蒸气管过滤器清洗。

6.6检查凝结水管排水是否正常。

5.7检查排气阀是否正常。

6.8开启排污阀清洗管道。

6.9水流开关是正常。

7、DDC自控箱工作技术服务要求（每半年）

7.1检查DDC箱内220、24V电源是否正常。

7.2检查各传感器、执行器电源是否正常，动作是否正常。

7.3检查控制器是否显示正常。

7.4检查压差开关显示是否正常。

7.5检查空气开关，交流接触器、热继电器、中间继电器是否正常。

8、机组配电部分工作技术服务要求（每月检查一次）

8.1检查电源电路接线是否牢固。

8.2检查箱体门上指示灯是否正常点亮。

8.3检查手动、自动切换是否正常。

每月对洁净区域进行温度、等级压差、送回风口风速、尘埃粒子数、房间照度、室内噪声等进行例检记录。

9、检测约定：

合同期内成交供应商根据采购人需要，每年度提供至少一次洁净区域第三方检测（包括不限于空气洁净度、沉降法细菌浓度、温度、相对湿度、噪声、照度、换气次数、压差）。检测标准为依据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。如因为成交供应商维护不当，导致检测不合格，则由成交供应商整改处理，直至达到标准要求为止，其整改所产生费用成交供应商自行承担。

（三）管理要求

1、管理制度

结合采购人单位中央空调系统维保的特点，建立健全各项规章制度（包括但不仅限于以下制度）。

1.1 安全管理制度；

1.2动火管理制度；

1.3设备巡视检查制度；

1.4设备维修保养制度；

1.5应急管理制度；

1.6空调系统清洗、消毒制度；

1.7人员培训制度；

1.8工具管理。

常用工具：安全带，钳形电流表，摇表，测风仪，割管器，扩口器，胀管器，尖嘴钳，斜口钳，内六角，电锤，冲击钻，真空泵，常用制冷剂，焊具，切割机等。

2、设备及人员管理

2.1建立服务范围内设备档案。

2.2人员定期培训，培训内容应至少包含并不限于以下内容：设备情况、设备运行管理、设备维保方案、设备维修方案、安全事件预案培训及演练。每年两次培训。

3、安全事件管理

3.1安全事件是指服务范围设备发生起火、冒烟等消防安全事件，发生设备、管路等大面积漏水安全事件，可能危及院区正常运营的安全事件。

3.2成交供应商制定安全事件应急管理制度、安全事件应急处理流程。

3.3发生安全事件成交供应商应在接到采购人通知30分钟内赶到现场进行应急处置。

（四）维保服务团队要求

1.供应商需根据采购人需求和实际情况，制定具体、详细的维修、清洗服务方案及计划，经采购人同意后施行。每次工作结束后，供应商向采购人提交公司技术服务报告。报告应如实记录设备运行情况，按时汇报维护工作总结，维护进度、数据均整理妥当交接给采购人以备检查；

2．采购人提供必要的办公场所和工作条件，供应商对合同内设备提供365天，提供24小时应急热线电话，确保在接到故障报修后1小时内（非正常上班时间除外）安排维护技术人员到达现场负责维护、保养及处理故障；特殊情况24小时内到达。

3．维保服务一般在供应商的工作时间内进行，若有特殊需要，供应商应在任何时间提供服务。

4．供应商应每季度对维保成员进行安全培训一次，每半年填写应急预案并进行应急演练一次，并提供应急预案管理能力评价认证。

5．供应商维保团队配备不少于4名，配备1名同时持有制冷技师和洁净室工程师证的人员作为该项目负责人，每月到采购人院区巡查和回访，配备的技术人员应持有电工证和制冷证和高空作业证证书（须在响应文件中提供人员有效的证书复印件）。

6. 供应商必须具备完成本项目服务的必要专用工具设备设施，必须有不少于以下设备：红外测温仪1个、数字钳形表1个、风速仪1个、尘埃粒子计数器1个、数字式微压计1个、声级计1个、手持测温热像仪1个、照度计1个；并在响应文件响应截止时间提供第三方计量机构出具校准时间不超过12个月的《校准证书》。

7.供应商应提供完整的维护保养方案，以保证维保工作的正常，方案内要提供人员、工作计划、维保内容及空调空气净化系统维保服务证书。

8.维保团队按照维修维护保养要求，规范开展设备维修保养工作。

9.培训要求：供应商必须派出工程师对采购人的相关操作维护人员进行每年二次现场免费专业培训，帮助提高采购人操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识，提高采购人工作队伍的技术水平，为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。供应商须在培训前完成培训方案的编写，至少包括培训组织、课程分类及课时分配、教材目录、考核方式等；供应商应给采购人培训人员提供中文培训教材（含纸质装订版每人一本、可编辑电子版一份）。

10.入驻医院的工作人员应穿着统一工作服，佩戴工作牌，工作礼貌，必须服从医院管理，按照医院制度执行；遇到相关检查必须配合完成工作。

（五）服务、质量及其他要求

1、每次作业完毕记录存档，作为巡检依据，接受监督，确保服务到位。

2、维保人员必须严格遵守工作现场的通信安全保密和技术安全规范。

3、维保作业完毕提交相应的报告资料。

4、建立采购人专用档案，定期巡检回访。

5、必须在响应文件中根据本项目需求提出完整的维保服务方案。

6、须在项目地内有固定营业场所或承诺成交后在项目地内设置固定营业场所（提供承诺函）并有相应的售后服务队伍；

7、项目实施地点：南宁市内采购人指定地点。

8、备注：如遇不可抗力的自然灾害、雷击、电压过高、人为损坏等外界因素造成的设备损坏不在维保范围。

9、供应商负责提供包括但不限于洁净空调系统维保服务、物料（包含保养期内所有损失的冷媒、损坏的保温棉、以及单价不高于200元的零配件（附件2《洁净系统维保易损配件清单》除外））、工器具、防护劳保用品、值班手机等。针对此项目的备品备件必须充足，保证日常维保易损配件的及时更换。易损配件的更换事项应服从采购人的管理。

10、实行24小时服务制，维护维修小组在接到采购人维修要求后,1小时内到达现场与采购人商定处理办法,能立即处理的质量问题,保证在8小时内给予解决,需有关部门配合方可解决的问题应上报项目部,及时妥善处理,决不影响采购人正常使用。

11、供应商在接到采购人通知需处理的紧急故障情况下，依据“无条件、即时性、高效性”原则，无条件配合采购人进行空调故障调查分析，包括但不限于安排技术人员到采购人现场及提交相关书面报告。

12、建立维保维护维修档案, 并做好存档，所有维保维护维修档案归采购人所有。按照“洁净空调系统运行维护服务采购内容”所涉及维保内容与要求制作相应检查记录表格，每月的维修保养结果和记录须采购人审查签字确认后移交一份维修保养记录原件给采购人。日常记录作为服务付费依据。

13、工器具、劳保防护用品、值班手机等维修工作中涉及的所有物品，全部由供应商自行承担。

14、成交供应商在合同执行过程中，由于成交供应商的原因给采购人所造成的一切损失由供应商承担。

15.关于技术资料:维护保养合同签订后,成交供应商将根据本项维护工程特点,在现有的资料基础上为采购人编制《空调系统运行及维保手册》（每套系统一册），内容包含但不限于开关机操作说明、安全节能运行方案、维护保养说明,并提供维护保养工艺流程图,并对关键环节易出现的故障及排除方法作明确提示等内容。

16.质保期要求：每次更换后的初效过滤器质保期要求3个月，中效过滤器6个月，高效过滤器1年，从更换登记日起算。

（六）配件清单

| 配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 参考品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 限价 |
| 1 | 压力表 | 杭州富阳兴盛仪表厂 | 0-55PSi | 个 | 1 |  |
| 2 | 压力表带表弯 | 杭州富阳兴盛仪表厂 | 0-0.8MPA | 套 | 1 |  |
| 3 | 变频器 | ABB | ABB、ACS510 | 个 | 1 |  |
| 4 | 西门子空开 | 西门子 | 5SL6325 | 个 | 1 |  |
| 5 | 西门子空开 | 西门子 | 5SL6363 | 个 | 1 |  |
| 6 | 西门子空开 | 西门子 | 5SL6332 | 个 | 1 |  |
| 7 | 空开 | 施耐德 | iC65N D | 个 | 1 |  |
| 8 | 空开 | 施耐德 | iC65N C | 个 | 1 |  |
| 9 | 空开 | 施耐德 | iC65N C 30A | 个 | 1 |  |
| 10 | 三相异步电机 | 大洋电机 | YDK-60 | 台 | 1 |  |
| 11 | 美的风扇电机 | 美的 | ZKSN-560 | 个 | 1 |  |
| 12 | 三相异步电机 | 力师 | YE2-112M | 个 | 1 |  |
| 13 | 风扇电机 | 大洋电机 | YDK-200 | 个 | 1 |  |
| 14 | 风扇电机 | 大洋电机 | YDK-350W | 台 | 1 |  |
| 15 | 风扇电机 | kemao（科贸） | MT100S | 台 | 1 |  |
| 16 | 主板 | 美的 | KLK193003A | 块 | 1 |  |
| 17 | 主板 | 美的 | 17127000011 | 块 | 1 |  |
| 18 | 主板 | 科瑞莱 | 8033003009 | 块 | 1 |  |
| 19 | 主板 | 科瑞莱 | DF4FS-EV8 | 块 | 1 |  |
| 20 | 主板 | ASC | ASC-V13 | 块 | 1 |  |
| 21 | 主板 | 志高 | RW-S-RS485 | 块 | 1 |  |
| 22 | 热继电器西门子 | 西门子 | 3US50 | 个 | 1 |  |
| 23 | 松下定频压缩机 | 松下 | C-SCP400H | 台 | 1 |  |
| 24 | 日立压缩机 | 日立 | E655DH | 台 | 1 |  |
| 25 | 美的变频压缩机 | 美的 | SAVC060D11 | 台 | 1 |  |
| 26 | 压缩机 | 松下 | SBB054Y | 台 | 1 |  |
| 27 | 高压开关 | 三美（Sanmei） | 4.2MPA | 个 | 1 |  |
| 28 | 高压开关 | 三美（Sanmei） | 断4.15Mpa | 个 | 1 |  |
| 29 | 低压开关 | 三美（Sanmei） | 0.05开， | 个 | 1 |  |
| 30 | 分离器 | 美的 | LF12WL0 | 个 | 1 |  |
| 31 | 交流接触器 | 西门子 | 西门子，3TS30 | 个 | 1 |  |
| 32 | 交流接触器 | 施耐德 | 1801 | 个 | 1 |  |
| 33 | 交流接触器 | 施耐德 | N1810 | 个 | 1 |  |
| 34 | 温湿度传感器 | 西门子 | 西门子QFM166 | 个 | 1 |  |
| 35 | 皮带 | 三力士 | A-29 | 条 | 2 |  |
| 36 | 皮带 | 三力士 | A-34 | 条 | 2 |  |
| 37 | 皮带 | 三力士 | D19S | 条 | 1 |  |
| 38 | 铜闸阀 | 埃美柯 | DN15 | 个 | 1 |  |
| 39 | 铜质温度计 | 红旗 | 0-50度 | 个 | 1 |  |
| 40 | 涡轮蝶阀 | 埃美柯 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 41 | 涡轮蝶阀 | 埃美柯 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 42 | 涡轮蝶阀 | 埃美柯 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 43 | 涡轮蝶阀 | 埃美柯 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 44 | 涡轮蝶阀 | 埃美柯 | DN125 | 个 | 1 |  |
| 45 | 涡轮蝶阀 | 埃美柯 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 46 | 主机控制面板 | 科瑞莱（Kelai） | DF4FS-EV4.3 | 块 | 1 |  |
| 47 | 加湿器 | 卡乐 | D464 | 个 | 1 |  |
| 48 | 电流开关 | 施耐德 | BKNC20 | 个 | 1 |  |
| 49 | 变压器 | 德力西 | BK-50V | 个 | 1 |  |
| 50 | 变频器 | ABB | ABB，ACS150 | 个 | 1 |  |
| 51 | 相许保护器 | 上海超时（CHAOY） | GMR-32B | 个 | 1 |  |
| 52 | 美的多联机风机板 | 美的 | MDV-335W/D2SN1 | 个 | 1 |  |
| 53 | 美的多联机变频板 | 美的 | 17127000010 | 个 | 1 |  |
| 54 | 过滤器 | 美的 | GLQ-16.1 | 个 | 1 |  |
| 55 | 电子膨胀阀 | 三花 | TS132C | 个 | 1 |  |
| 56 | 触摸屏 | 昆仑通态 | TPC7062 | 个 | 1 |  |
| 57 | 变压器 | 德州鑫平电子有限公司 | DB571010 | 个 | 1 |  |
| 58 | 变压器 | 国产通用 | E1-57 | 个 | 1 |  |
| 60 | 风机板 | 原厂 | E319204 | 个 | 1 |  |
| 61 | 交流接触器 | 松下 | MC-18B | 个 | 1 |  |
| 62 | 干燥过滤器 | 丹佛斯 | 双向 | 个 | 1 |  |
| 63 | 冷媒 | 巨化 | R22,22.7/kg | 瓶 | 1 |  |
| 64 | 氮气 | 林德 |  | 瓶 | 1 |  |
| 65 | 铜焊条 | 金桥 |  | 根 | 1 |  |
| 66 | 火机气体 | 贵族 |  | 瓶 | 1 |  |
| 67 | 铜管 | 七星 | DN19 | 米 | 1 |  |
| 68 | 焊粉 | 金桥 |  | 盒 | 1 |  |
| 69 | 加湿桶 | 卡乐 | 15kg/45KG | 个 | 1 |  |
| 70 | 加湿器 | 卡乐 | UE015 | 个 | 1 |  |
| 71 | 电加热 | 国产通用 | 3KW | 条 | 1 |  |
| 72 | 橡胶软接 | 沪工 | DN20-DN32 | 个 | 1 |  |
| 73 | 橡胶软接 | 沪工 | DN40 | 个 | 1 |  |
| 74 | 橡胶软接 | 沪工 | DN50 | 个 | 1 |  |
| 75 | 橡胶软接 | 沪工 | DN65 | 个 | 1 |  |
| 76 | 橡胶软接 | 沪工 | DN80 | 个 | 1 |  |
| 77 | 橡胶软接 | 沪工 | DN100 | 个 | 1 |  |
| 78 | 橡胶软接 | 沪工 | DN125 | 个 | 1 |  |
| 79 | 橡胶软接 | 沪工 | DN200 | 个 | 1 |  |
| 80 | 光触媒纳来光波杀菌器 | 伟业 | PHT100 | 套 | 1 |  |
| 81 | 光触媒纳来光波杀菌器 | 伟业 | PHT60 | 套 | 1 |  |
| 82 | 温湿度传感器 | 西门子 | FTD53 | 个 | 1 |  |
| 83 | 温湿度传感器 | 西门子 | FM1660 | 个 | 1 |  |
| 84 | 智能型比例积分阀 | 霍尼韦尔 | HNEBLC-M1200A | 个 | 1 |  |
| 85 | 尼龙网过滤器 | 灵洁 | 400*500*25mm | 个 | 1 |  |

（七）设备清单

| 广西壮族自治区生殖医院主机设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 控制位置 | 安装位置 |
| 1 | 雅顿空调机组 | YDFLR-6HP | 1台 | 3楼羊水实验室 | 3电梯旁 |
| 2 | 奥揽达风冷式冷水（热泵）机组 | AAFM-R-100VZ | 1台 | 6楼特殊区域外围 | 主楼楼顶东面第一台 |
| 3 | 奥揽达风冷式冷水（热泵）机组 | AAFM-R-66VZII | 5台 | 6楼特殊区域 | 主楼楼顶东面第2-6台 |
| 4 | 清华同方风冷室外机 | TCS05SR | 2台 | 11楼手术室 | 主楼楼顶中间位置 |
| 5 | 清华同方风冷室外机 | TCS18TR | 1台 | 11楼手术室 | 主楼楼顶中间位置 |
| 6 | 美的多联式空调热泵机组 | MDV-252W/D2SN1-8U(I) | 1台 | 12楼供应室区域 | 空气站房东面 |
| 7 | 美的多联式空调热泵机组 | MDV-335W/D2SN1-8U(I) | 1台 | 12楼手术室办公区区域 | 空气站房西面 |
| 8 | 清华同方风冷室外机 | TCS05/S(R) | 20台 | 12楼洁净区 | 主楼楼顶西面 |
| 9 | 科斯莱风冷机组 | SRW25 | 3台 | 副楼6楼分子实验室 | 福楼楼顶 |
| 总计 |  |  | 35台 |  |  |

| 广西壮族自治区生殖医院风柜设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号型号 | 数量 | 控制位置 | 设备位置 |
| 1 | 雅顿风冷直膨式空调机组 | YDFLR-6HP | 1台 | 3楼羊水实验室 | 3楼污物梯旁 |
| 2 | 奥揽达空气调节机组 | OAMH10.0-8E | 1台 | 6楼洁净区域新风机 | 6楼层流机房 |
| 3 | 奥揽达空气调节机组 | OAMH14.0-3B | 4台 | 4间手术室、过道、大、小胚胎培养室、洗精室、液氮罐储存间等 | 6楼层流机房 |
| 4 | 清华同方 医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV4.0US-M4 | 1台 | 11楼2号手术室 | 11楼走廊东面 |
| 5 | 清华同方医用精密一体化空调机组 | TAHM-TLV7.0MS-M4 | 1台 | 11楼1号手术室、复苏区域 | 11楼污物梯旁边 |
| 6 | 清华同方洁净手术室用空调机组 | TAHM6.0H-6M4a | 3台 | 12楼洁净区域、1-6号手术室、辅助用房 | 主楼楼顶层流机房 |
| 7 | 清华同方洁净手术室用空调机组 | TAHM10.0H-8M4a | 1台 | 12楼手术室新风系统 | 主楼楼顶层流机房 |
| 8 | 科斯莱风冷恒温恒湿空调机 | JHF125-7500X | 1台 | 6楼副楼分子实验室东面区域 | 楼顶东面 |
| 9 | 科斯莱风冷恒温恒湿空调机 | JHF90-4500X | 1台 | 6楼副楼分子实验室西面区域 | 楼顶西面 |
| 10 | 科斯莱高效排风柜 | KCZ060 | 1台 | 6楼副楼分子实验室东面区域 | 楼顶西面 |
| 11 | 科斯莱高效排风柜 | KCZ090 | 1台 | 6楼副楼分子实验室东面区域 | 楼顶东面 |
| 总计 |  |  | 16台 |  |  |

- （八）过滤器更换明细

| 广西壮族自治区生殖医院6楼实验室更换过滤器明细（初效3个月更换、中效6个月更换） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 3年更换数量 | 更换位置 |
| 1 | AHU-6-1机组 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 个 | 4 | 48 | 小培 |
| 2 | AHU-6-1机组 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 个 | 2 | 24 |  |
| 3 | AHU-6-1机组 | F8中效过滤器 | 287*592*534*21*4P | 个 | 2 | 12 |  |
| 4 | AHU-6-1机组 | F8中效过滤器 | 592*592*534*21*8P | 个 | 4 | 24 |  |
| 5 | AHU-6-2机组 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 个 | 4 | 48 | 大培 |
| 6 | AHU-6-2机组 | 初效过滤器 | 287*592*95 | 个 | 2 | 24 |  |
| 7 | AHU-6-2机组 | F8中效过滤器 | 287*592*534*21*4P | 个 | 2 | 12 |  |
| 8 | AHU-6-2机组 | F8中效过滤器 | 592*592*534*21*8P | 个 | 4 | 24 |  |
| 9 | AHU-6-3机组 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 个 | 4 | 48 | 手术室 |
| 10 | AHU-6-3机组 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 个 | 2 | 24 |  |
| 11 | AHU-6-3机组 | F8中效过滤器 | 287*592*534*21*4P | 个 | 2 | 12 |  |
| 12 | AHU-6-3机组 | F8中效过滤器 | 592*592*534*21*8P | 个 | 4 | 24 |  |
| 13 | PAU-1机组 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 个 | 2 | 24 | 新风机 |
| 14 | PAU-1机组 | F8中效过滤器 | 592*490*534*21*8P | 个 | 4 | 24 |  |
| 15 | PAU-1机组 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 个 | 2 | 24 |  |
| 16 | PAU-1机组 | F8中效过滤器 | 592*592*534*21*8P | 个 | 4 | 24 |  |
| 合计 |  |  |  | 个 | 48 | 420 |  |

| 广西壮族自治区生殖医院6楼实验室更换过滤器明细（高效过滤器每年更换一次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 3年更换数量 | 更换位置 |
| 1 | 走廊 | 高效过滤器 | 510*510*93 | 个 | 5 | 15 | 走廊 |
| 2 | 缓冲区 | 高效过滤器 | 346*346*93 | 个 | 2 | 6 | 缓冲区 |
| 3 | 女更衣室 | 高效过滤器 | 346*346*93 | 个 | 4 | 12 | 女更衣室 |
| 4 | 男更衣室 | 高效过滤器 | 346*346*93 | 个 | 2 | 6 | 男更衣室 |
| 5 | 手术准备室 | 高效过滤器 | 346*346*93 | 个 | 2 | 6 | 手术准备室 |
| 6 | 培养室① | 高效过滤器 | 630*915*93 | 个 | 6 | 18 | 培养室① |
| 7 | 培养室② | 高效过滤器 | 630*915*93 | 个 | 8 | 24 | 培养室② |
| 8 | 精液处理室 | 高效过滤器 | 630*915*93 | 个 | 3 | 9 | 精液处理室 |
| 9 | 处理室走廊 | 高效过滤器 | 510*510*93 | 个 | 4 | 12 | 处理室走廊 |
| 10 | 冷冻操作间 | 高效过滤器 | 510*510*93 | 个 | 4 | 12 | 冷冻操作间 |
| 11 | 冷冻储存间 | 高效过滤器 | 510*510*93 | 个 | 2 | 6 | 冷冻储存间 |
| 12 | PGS操作间 | 高效过滤器 | 660*660*93 | 个 | 1 | 3 | PGS操作间 |
| 13 | PGS走廊 | 高效过滤器 | 346*346*93 | 个 | 1 | 3 | PGS走廊 |
| 14 | PAU-1机组 | W型高效 | 592*490*292 | 个 | 4 | 12 | 6楼新风机 |
| 15 | 实验室各区域 | 高效过滤器 | 592*490*292 | 个 | 16 | 48 | 实验室各区域 |
| 合计 |  |  |  |  | 64 | 192 |  |

| 广西壮族自治区生殖医院副楼六楼分子实验室过滤器明细（初效3个月更换一次、中效6个月更换一次） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 3年更换数量 |
| 1 | 室外第一台 | G4铝框初效过滤器 | 450*530*46 | 个 | 8 | 96 |
| 2 |  | F8中效袋式过滤器 | 450*530*500-5P | 个 | 8 | 48 |
| 3 | 室外第二台 | G4铝框初效过滤器 | 450*530*46 | 个 | 8 | 96 |
| 4 |  | F8中效袋式过滤器 | 450*530*500-5P | 个 | 8 | 48 |
| 合计 |  |  |  |  | 32 | 288 |

| 广西壮族自治区生殖医院副楼6楼分子实验室过滤器明细（高效过滤器3年更换两次） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 3年更换数量 |
| 1 | 室外第三台 | H13W型高效过滤器 | 592*592*292 | 个 | 2 | 4 |
| 2 | 室外第四台 | H13W型高效过滤器 | 592*592*292 | 个 | 2 | 4 |
| 3 |  | H13W型高效过滤器 | 592*292*292 | 个 | 2 | 4 |
| 4 | 文库构建及检测区 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 2 | 4 |
| 5 | 文库检测区 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 1 | 2 |
| 6 |  | 高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 1 | 2 |
| 7 | 产物分析区 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 1 | 2 |
| 8 |  | 高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 2 | 4 |
| 9 | 全基因组扩增区 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 2 | 4 |
| 10 | 测序区 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 3 | 6 |
| 11 | 试剂配制区 | 高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 1 | 2 |
| 12 |  | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 2 | 4 |
| 13 | 样品处理区1 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 1 | 2 |
| 14 |  | 高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 2 | 4 |
| 15 | 样品处理区2 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 1 | 2 |
| 16 |  | 高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 1 | 2 |
| 17 | 文库制备区 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 1 | 2 |
| 18 |  | 高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 1 | 2 |
| 19 | 文库扩增区 | 高效过滤器 | 320*320*80 | 个 | 1 | 2 |
| 20 |  | 高效过滤器 | 484*484*80 | 个 | 1 | 2 |
| 总计: |  |  |  |  | 30 | 60 |

| 广西壮族自治区生殖医院11楼更换过滤器明细（初效3个月更换一次、中效6个月更换一次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 3年更换数量 | 位置 |
| 1 | 室外第一台 | 初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 1 | 12 | 11楼风柜 |
| 2 |  | 初效板式过滤器 | 495*595*45 | 个 | 2 | 24 | 11楼风柜 |
| 3 |  | 中效袋式过滤器 | 495*595*360 | 个 | 2 | 12 | 11楼风柜 |
| 4 |  | 中效袋式过滤器 | 495*295*360 | 个 | 1 | 6 | 11楼风柜 |
| 5 | 室外第二台 | 初效板式过滤器 | 495*295*45 | 个 | 1 | 12 | 11楼风柜 |
| 6 |  | 初效板式过滤器 | 495*495*45 | 个 | 1 | 12 | 11楼风柜 |
| 7 |  | 中效袋式过滤器 | 495*295*360 | 个 | 1 | 6 | 11楼风柜 |
| 8 | 手术室下回风口 | 中效板式过滤器 | 835*285*50 | 个 | 8 | 48 | 1-2号手术室 |
| 9 | 手术室上回风口 | 中效板式过滤器 | 340*340*50 | 个 | 8 | 48 | 1-2号手术室 |
| 合计 |  |  |  |  | 25 | 180 |  |

| 广西壮族自治区生殖医院11楼更换过滤器统计（高效过滤器3年更换两次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 3年更换数量 | 位置 |
| 1 | 1号、2号手术室 | 高效过滤器 | 1196*346*69 | 个 | 8 | 16 | 11楼手术室 |
| 2 |  | 高效过滤器 | 946*462*69 | 个 | 4 | 8 | 11楼手术室 |
| 3 | 走道、换鞋处 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 个 | 3 | 6 | 11楼手术室 |
| 4 | 护士站 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 个 | 3 | 6 | 11楼手术室 |
| 总计: |  |  |  |  | 18 | 36 |  |

| 广西壮族自治区生殖医院12楼手术室过滤器更换明细（初效3个月更换一次、中效6个月更换一次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 3年更换数量 | 位置 |
| 1 | AHU-1201机组 | 初效过滤器 | 592*295*45 | 个 | 1 | 12 | 1-2号手术室 |
| 2 | AHU-1201机组 | F8中效过滤器 | 495*595*381*21*5P | 个 | 1 | 6 | 1-2号手术室 |
| 3 | AHU-1201机组 | F8中效过滤器 | 595*595*534*21*8P | 个 | 1 | 6 | 1-2号手术室 |
| 4 | AHU-1202机组 | 初效过滤器 | 592*295*45 | 个 | 1 | 12 | 3-4号手术室 |
| 5 | AHU-1202机组 | F8中效过滤器 | 495*595*381*21*5P | 个 | 1 | 6 | 3-4号手术室 |
| 6 | AHU-1202机组 | F8中效过滤器 | 595*595*534*21*8P | 个 | 1 | 6 | 3-4号手术室 |
| 7 | AHU-1203机组 | 初效过滤器 | 592*295*45 | 个 | 1 | 12 | 5-6号手术室 |
| 8 | AHU-1203机组 | F8中效过滤器 | 495*595*381*21*5P | 个 | 1 | 6 | 5-6号手术室 |
| 9 | AHU-1203机组 | F8中效过滤器 | 595*595*534*21*8P | 个 | 1 | 6 | 5-6号手术室 |
| 10 | PAU-1机组 | 初效过滤器 | 592*295*46 | 个 | 2 | 24 | 新风 |
| 11 | PAU-1机组 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 2 | 24 | 新风 |
| 12 | PAU-1机组 | F8中效过滤器 | 595*595*534*21*8P | 个 | 2 | 12 | 新风 |
| 13 | PAU-1机组 | F8中效过滤器 | 287*592*534*21*4P | 个 | 2 | 12 | 新风 |
| 14 | 科室内 | 初效过滤器 | 515*515*46 | 个 | 5 | 60 | 走廊（中间） |
| 15 | 科室内 | 初效过滤器 | 315*315*46 | 个 | 1 | 12 | 走廊（中间） |
| 16 | 科室内 | 初效过滤器 | 315*315*46 | 个 | 1 | 12 | 杂物间（谈话间） |
| 17 | 科室内 | 初效过滤器 | 315*315*46 | 个 | 1 | 12 | 6号手术室外走廊 |
| 18 | 科室内 | 初效过滤器 | 315*315*46 | 个 | 2 | 24 | 1号手术室外走廊 |
| 19 | 科室内 | 初效过滤器 | 315*315*46 | 个 | 1 | 12 | 复苏室（上顶） |
| 20 | 科室内 | 初效过滤器 | 515*265*46 | 个 | 2 | 24 | 复苏室（下面） |
| 21 | 科室内 | 初效过滤器 | 315*315*46 | 个 | 1 | 12 | 药品间（上顶） |
| 22 | 科室内 | 初效过滤器 | 345*265*46 | 个 | 2 | 24 | 药品间（下面） |
| 23 | 科室内 | 初效过滤器 | 315*265*46 | 个 | 1 | 12 | 无菌间（下面） |
| 24 | 科室内 | 初效过滤器 | 345*265*46 | 个 | 1 | 12 | 无菌间（下面） |
| 25 | 科室内 | 初效过滤器 | 345*265*46 | 个 | 1 | 12 | 一次性物品间（下面） |
| 26 | 科室内 | 初效过滤器 | 315*315*46 | 个 | 1 | 12 | 办公室通手术室过道 |
| 27 | 手术室顶排风口 | F5中效过滤器 | 290*290*96 | 个 | 6 | 36 | 1号--6号手术室，每间一套 |
| 28 | 手术室下回风口 | F5中效过滤器 | 765*265*69 | 个 | 24 | 144 | 1号--6号手术室，每间四套 |
| 合计 |  |  |  | 个 | 67 | 564 |  |

| 广西壮族自治区生殖医院12楼手术室过滤器更换明细（高效3年更换两次） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 3年更换数量 | 位置 |
| 1 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*69 | 个 | 1 | 2 | 存包间 |
| 2 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 个 | 1 | 2 | 术前准备室 |
| 3 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 个 | 1 | 2 | 监护室 |
| 4 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*69 | 个 | 1 | 2 | 药品间 |
| 5 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 个 | 3 | 6 | 洁净走廊 |
| 6 | 科室内 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 12 | 24 | 1-6号手术室，每间两套 |
| 7 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*69 | 个 | 1 | 2 | 办公区走廊 |
| 8 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 个 | 1 | 2 | 无菌间 |
| 9 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*96 | 个 | 1 | 2 | 主通道 |
| 10 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*69 | 个 | 5 | 10 | 外道走廊（1-5号手术室） |
| 11 | 科室内 | 高效过滤器 | 484*484*69 | 个 | 2 | 4 | 复苏室 |
| 合计 |  |  |  |  | 29 | 58 |  |

（九）报价要求

此项目报价包含完成本次服务全部工作所需的费用，如人工成本、所有产品、随配附件、运输、工具、包装、附加培训、售后服务、税金、院内物流配送、加急及其他所有可能发生的一切费用，中标后合同履行期间采购方不再增补付任何费用。

# 投标人必须提供洁净系统配件报价清单，否则投标无效，易损配件更换价格以最终签订合同易损配件报价为准，易损配件清单详见需求中《配件清单》。所列配件清单未包含全部洁净系统配件清单，如投标方确认有必要增加，可增加易损配件清单目录；对在维护过程未罗列在易损配件清单的维保更换配件，以采购方与成交供应商实际维修谈判为准。

（十）付款方式

1.本项目无预付款，每季度结算一次，在合同生效后，成交供应商需在每季度服务结束后7日内递交维保、验收资料、请款函及与应付金额相符的合规的发票，否则采购人的付款期限顺延。采购人接到相关合法足额发票且验收合格并确认无误后20个工作日内以银行转账的方式支付。

2.采购人需购置的零部件，零部件及人工费在成交供应商更换完毕并经采购人验收合格后以季度的形式一次性支付。

（十一）履约保证金

- 1.履约保证金金额：成交通知书发出5个工作日内按成交总金额的5%收取，如成交供应商为中小企业的，向采购人出具《中小企业声明函》，按成交总金额的2%收取，并于合同签订前提交至采购人指定银行账户。

- 履约保证金指定银行账户：

- 开户名称：广西壮族自治区生殖医院

- 开户银行：建设银行南宁医科大支行

- 银行账号：4500 1604 5600 5988 8888

- 2.履约保证金递交方式：银行转账方式。

- 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：待合同履约完毕后，且服务无任何质量问题，成交供应商向采购人提供《采购项目合同验收书》，采购人在收到合格资料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。

- 4.不予退还的情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

- （十二）违约责任

- 1.当有以下情况发生时，采购人有权对成交供应商进行处罚，罚金可直接从维保费用中扣除：

- 1.1成交供应商调换的零配件存在明显缺陷，并因此造成采购人的损失时；处罚500元起，但不超过采购人的实际直接损失亦不超过合同约定的月维保服务费金额。

- 1.2成交供应商的维修保养操作存在明显缺陷，并因此造成采购人的损失时；处罚500元起，但不超过采购人的实际直接损失亦不超过合同约定的月维保服务费金额。

- 1.3成交供应商的未按合同提供服务，并因此造成采购人的损失时；处罚500元起，但不超过采购人的实际直接损失亦不超过合同约定的月维保服务费金额。

- 1.4如无特殊情况，成交供应商在接到采购人报修通知后到场时间超过合同约定时间10分钟时；处罚500元/次。

- 1.5成交供应商提供的固定电话、移动电话及对讲机，三种通信方式均失效超过20分钟时；处罚1000元/次。

- 1.6维护保养项目未执行或记录档案缺失的；处罚3000元/次。记录档案存档期24个月。

- 1.7成交供应商不能按招标文件要求在规定期限内完成本项目实施，乙方应当承担违约责任，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额1‰的违约金。逾期15日未完成合同约定工作的，甲方给予乙方书面警告，逾期30日仍未完成工作的，甲方有权单方解除合同。

- 1.8如无特殊情况，故障维修处理超过3次仍未修好的；处罚1000元/次。

- 1.9如无特殊情况，故障维修处理完成后，一周内再次出现相同故障两次的；处罚1000元/次。

- 1.10成交供应商明知某部件有安全隐患却故意隐瞒，因此发生事故造成医院损失的，根据损失大小成交供应商应受到一定处罚，采购人有权按照设备折旧情况、造成的经济损失向成交供应商进行索赔。

- 1.11因成交供应商管理不力，维保团队或成员服务态度恶劣、严重违反纪律造成不良影响的，除受教育以外还需进行处罚，每次处罚500元。

- 1.12成交供应商在接到采购人报告发生安全事件通知后，需在60分钟内赶到现场进行处置，超过时间未能及时赶到现场的处罚1000元。一个自然年度范围内累计发生3次安全事件未能按时到场处置的，采购人有权终止合同。

- 1.13成交供应商未按规范开展设备维修、保养工作，经采购人医疗器械科技术委员会一致认定违反操作规程的，每次处罚200元。

- 1.14因成交供应商技术人员对设备情况不熟悉、技术力量不足导致设备故障在接到报修超过24小时未能及时修复的，每次处罚500元。

- 1.15成交供应商未按合同约定进行设备机组巡查，或巡查记录查实造假的，每次处罚500元。

- 1.16如无特殊情况，设备故障24小时未解决时，维保方需提出解决方案，否则处罚500元/次。

- 1.17如无特殊情况，对于设备损坏的配件，维保方需48小时内修复，使设备恢复正常运行，否则处罚500元/次。

- 1.18维保人员需持证上岗（电工证、制冷证、高空作业证），否则处罚1000元/次。

- 1.19现场作业因操作不当导致的设备问题，每次处罚500-1000元。

- 1.20使用工具前不进行检查或使用不合格工具造成设备损坏，每次处罚500-1000元。

- 1.21在易爆、易燃区携带火种以及发生其它违反规定事件，每次处罚200元。

- 2.当有以下条款之一的情况时，采购人不应对成交供应商进行处罚：

- 2.1成交供应商已按合同履行服务，并且不存在服务缺陷的情况下，仍然发生的意外事件。

- 2.2非成交供应商实施的，合同涉及的设备、管道及相关配套设施改造、修理、更换而产生的故障或事件。

- 2.3非成交供应商实施的，合同涉及的设备、管道及相关配套设施改造、修理、更换，仍在第三方保修期内的。

- 2.4成交供应商已及时通知业主主管部门，申请协调或报告隐患；在此期间发生的故障或事件。

- 3.成交供应商应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由成交供应商交涉并承担全部责任。

- （十三）项目的验收

- 1、完成项目最后一批过滤器的更换并对洁净系统机组设备的服务保养结束后15个工作日内，由成交供应商提交第三方检测机构报告及日常每台设备的初中效过滤器更换并由采购人安排的专人签字确认的记录表，验收报告合格，施工质量判定为合格。

- 2、在验收过程中，如发现成交供应商提供的过滤器材料存在质量问题，成交供应商应当在采购人提出要求5个日历天内无条件重新更换，费用由成交供应商自行承担。

▲注意：本次论证会是对项目的市场询价论证，会后确定购买需求并达到院外招标限额条件的项目进行对外招标，对未达到条件的项目根据本次论证结果按医院相关采购制度执行采购，如该项目对外招标请各单位会后留意相关招标网站或医院官网的招标公告，不另行通知。

- 论证会要求：

- 参会单位以自愿为原则按照以下要求及顺序编制装订《论证会材料》

- 1.公司简介

- 2.有效的营业执照复印件、经营许可证复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件，以上证件加盖公章。（注：报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证可不提供，以报价人所提供的营业执照复印件为准。）

- 2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

- 3.授权委托书原件（非法人参与时必需提供）

- 4.被授权人身份证复印件（加盖公章）

- 5.产品销售许可证、安全生产许可证等

- 6.论证价格估算表（见附件1）。

- 7.项目需求符合表（见附件2）

- 8.售后服务、业绩等（如有，请提供）

- 9.其他认为有必要提供的材料

附件1：论证价格估算表

- （1）

| 项号 | 服务名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 年 | 3 |  |  |  |
| 合计总价 |  | 大写：（小写：¥元） |  |  |  |  |

- （2）配件报价表

- 注：

- 1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后一位。

2、项目报价包含完成本次服务全部工作所需的费用，如人工成本、所有产品、随配附件、运输、工具、包装、附加培训、售后服务、税金、院内物流配送、加急及其他所有可能发生的一切费用，中标后合同履行期间采购方不再增补付任何费用。

- 3、投标人应依照需求《配件清单》报价。易损配件更换价格以最终签订合同易损配件报价为准。所列配件清单未包含全部洁净系统配件清单，如投标方确认有必要增加，可增加易损配件清单目录；对在维护过程未罗列在易损配件清单的维保更换配件，以采购方与成交供应商实际维修谈判为准。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

- 附件2：项目需求符合表

| 序号 | 项目需求 | 是否符合项目要求 | 情况说明（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

参会单位：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月