
广西壮族自治区生殖医院
[bookmark: _GoBack]七氟丙烷灭火装置检测服务项目需求

一、项目概况
[bookmark: OLE_LINK1]广西壮族自治区生殖医院气体灭火系统七氟丙烷储存钢瓶已达到法定检验周期，需委托具备法定资质的第三方机构对钢瓶进行检测。
医院共有七氟丙烷储存钢瓶12瓶，其中主业务楼13层计算机中心机房3瓶（88kg2瓶、28kg1瓶）；医技保障楼4层1号病案资料室3瓶（67kg）；医技保障楼4层2号病案库房4瓶（87kg 2 瓶、67kg2瓶）；医技保障楼3层DR检查室2瓶（87kg1瓶、67kg 1瓶）。
二、项目的预算
预算金额：4.8万元。
三、供应商资质要求
（一）主体资质：中华人民共和国境内独立法人企业，营业执照在有效期内；经营范围包含消防设施检测、消防设备安装、气瓶检验相关服务。
（二）特种设备检验资质：持有市场监督管理部门核发有效的特种设备检验检测核准证书，覆盖钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶，资质有效期覆盖本项目全部服务周期。
（三）本项目不接受联合体磋商。
四、技术要求
（一）检验检测范围及服务要求
1、全套钢瓶法定检验：包含瓶体外观检查、壁厚检测、水压试验、气密性试验、瓶阀拆解校验、除锈防腐、检验钢印标识喷涂、残存七氟丙烷密闭回收。
2、配套服务：负责钢瓶拆卸、转运、检验检测后回装，全部钢瓶复位后开展管网整体气密性复检。
3、现场管控：项目区域为计算机机房、病案库房、放射医疗区域，供应商需配合院方错峰施工，落实防尘、防静电、防辐射、病案资料保密、医疗设备防护措施，施工全过程做好安全防护。
（二）检验检测执行标准
严格按照以下规范、规程全部条款执行检验：
1、GB/T13075-2016《钢质焊接气瓶定期检验与评定》第 3.2 条及全部通用检验要求。
2、TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》及 TSG23/XG1-2024 第 1 号修改单相关规定。
3、《气体灭火系统施工及验收规范》等现行国家消防标准。
（三）工期。合同签订之日起30天内完成。
（四）质保期。检验检测的气瓶质保期为一年，质保期自检验回装验收合格之日起计算。
五、交付成果要求
（一）全部钢瓶检验合格后，出具带气瓶检验专用章、可溯源的正式气瓶定期检验检测报告，报告符合特种设备监管、消防监督检查存档要求。
（二）同步交付全套佐证资料：企业营业执照、气瓶检验核准资质证书、检验人员资格证、原始检测记录、钢瓶检验标识拓印件。
六、履约与责任要求
（一）供应商需承诺在约定工期内完成全部区域钢瓶检验、复位调试工作。
（二）若因供应商资质无效、检验流程不合规、报告不被监管和消防部门认可，由此产生的行政处罚、整改费用全部由供应商承担。
七、付款方式
本项目无预付款，全部服务完成并验收合格后，供应商开具发票给采购人，采购人20个工作日支付。

