项目需求

一、项目概况

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 基本参数需求 | 年预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯二氧化碳 | 40 L | 瓶 | 用途：胚胎培养箱需要的气体 1.用钢瓶提供气源，规格：40L/瓶， 压力： 6.0 Mpa，； ▲ 2.纯度：≥99.999%。 | 96 | 辅助生殖用瓶装气体 |
| 2 | 高纯氮气 | 40 L | 瓶 | 用途：胚胎培养箱需要的气体 1.用钢瓶提供气源，规格：40L/瓶， 压力： 13±0.5 Mpa ； ▲ 2.纯度：≥99.999%。 | 84 |  |
| 3 | 高纯三元混合气 | 40 L | 瓶 | 用途：胚胎培养箱需要的气体 ▲1.高纯三元混合气，配比为5.0％高纯二氧化碳+5.0％高纯氧气+高纯氮气； 2.用钢瓶提供气源，规格：40L/瓶。 | 250 |  |
| 4 | 液氮 |  | 升 | 用途：胚胎冷冻，胚胎保存使用 - ▲1.符合GB/T8979-2008中高纯氮的标准； - ▲2.纯度≥99.999%。 | 59000 |  |
| 5 | 医用氧气 | 40L | 瓶 | 医用氧质量标准： 1、按《中国药典》2020年版二部“氧”、《药品生产质量管理规范》2010年的标准执行； 2、医用氧性状为无色气体：无臭、无味； ▲3、配送的医用氧纯度≥99.5%（根据铜氨吸收法或顺磁式氧分析仪检测）、一氧化碳含量≤0.0005%；二氧化碳含量≤0.03%；水分含量≤0.0067%，等杂质需符合医疗级限值及《中国药典》2020版二部氧质量要求。 ▲4、产品有效期不少于11月。 医用氧专用设备要求： ▲5、合同供氧期间，中标人负责维护医院氧气站，投入有全套设备及施工，并负责该设备的维护、检验，保持有效使用，不再收取任何费用； ▲6、投标人中标后在合同期内须为医院提供以下设备：提供医用氧无缝钢瓶周转，按照安全运行储量要求达30瓶。 | 1500 |  |
| 6 | 医用氧气 | 4L | 瓶 |  | 125 |  |
| 7 | 医用氧气 | 10L | 瓶 |  | 15 |  |
| 8 | 二氧化碳 | 40L | 瓶 | - ▲1、按GB/T6052-2011标准执行，二氧化碳纯度≥99.5% | 120 |  |
| 9 | 二氧化碳搬运 | / | / | 1楼至14楼站房 | 50 | 需现场踏勘 |

- 二、商务要求

| ▲二、商务条款 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于以下： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）送货上门的费用、送货上楼的费用、空瓶回收。 （6）到现场验收的费用。 2、不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 交货时间及地点 | ▲1、交货时间：按采购人使用计划分批次交货，在收到采购人采购计划通知后72小时内按计划要求送达。特殊情况需紧急配送的要求24小时内送达。 ▲2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 该项目无预付款。结算以实际发生业务量为准（中标单价*实际发生数量）分批次按季度进行结算。成交供应商按采购人每季度用量要求供货完毕后，成交供应商提供本付款周期内供货单、验收合格资料及相应金额发票，采购人于收到发票之日起120个日内付清货款。 |
| 验收标准、规范 | 1、物资到货由保管员到现场参与验收，验收时必须依据订购合同或送货单，计划外或合同外物资一律不得验收入库。 2、验收人员依验收规定进行验收，核对物资名称、规格型号、数量、生产日期等，并签字于物资送货记录本内，高纯二氧化碳、高纯氮气、高纯三元混合气、液氮、医用氧气、二氧化碳在送货时提供气体质检报告。 3、验收标准 ：以国家标准为准。 4、采购人验货后，产品如有质量等问题，采购人有权退货。 5、其他验收要求按《拟签订的合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 售后服务要求 | ▲1、中标人所供产品的注册证名称、规格、型号、中标价、生产厂商等必须与投标文件的所投产品一致，所提供产品符合国家有关质量和安全标准的合格的安全的商品，不得有掺假等现象出现，严禁伪劣、假冒、无证不合格物品进入仓库。 气体质保期最短不得少于11月（自交付使用并验收合格之日起计），若厂家免费质保期超过此年限的，按厂家规定执行。中标人提供的产品如出现质量问题、气瓶漏气等，应在收到采购人通知后 24小时以内给予更换，否则，该批货物不给予支付货款。 ▲2、所有货物需根据采购人的需求分批次交货，具体种类及交货时间由采购人通知中标人（中标人所有节假日期间必须保障供货）。中标人与采购人签订合同后，不得以任何理由拒绝送货，一次缺货或三次延误送货采购单位有权终止合同。 3、应急服务：投标人对于突发情况有应急预案，以保障项目的应急服务要求。供应方具备多车辆送货优势，定期到客户现场进行专业性安全供气检查和供气技术指导；并承诺贮气罐和其它供气设施出现故障时，公司客服人员能在24小时内及时到供气现场解决供气故障。 4、投标人按采购人用量免费提供各类气体所需气瓶（具体数量随业务增长定），投标人应保证气瓶为检测合格气瓶，气瓶使用到达有效期时投标人应及时检测合格后使用。 5、服务期限：合同为1年。自合同生效之日起满一年内，成交供应商按要求履行合同条款。考评不合格又拒不按要求整改的，采购单位有权终止合同，造成的相关损失由成交供应商承担。 6、合同期内合同内约定的物货单价不得提价，合同期内价格上调的变动风险由供货方自行承担。 7、 如果成交商以价格上调原因停止供货，需承担的相应违约责任，违约金可以从我院应付的货款中直接扣除；如因停产不能供货，需有厂家出具的停产证明。 8、定期将采购人的气瓶按医用气瓶的标准做处理工作。气瓶定期检验、试压、试压清洗、内部除锈、加温吹干、抽真空、气体置换由供应商承担。 9、投标文件中必须承诺设备验收合格后免费对采购人使用人员（2-3名）进行操作技术及相关知识培训，内容包括系统操作、日常维护、常见问题及应对措施，确保熟练掌握全部功能为止，并负责承担一切费用；培训对象包括系统总管、管理人员、操作员。系统总管培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理事项；操作员为系统的操作培训。期间应派驻有相应的技术员指导、解决使用过程中遇到的问题。 10、投标人应建立包括供货方档案、用户档案在内的医用气体质量管理制度，并有完整真实的购进、销售和退货记录，针对医用氧储存有效期问题，有严防过期医用气体被临床使用的措施，严禁提供过期不合格的医用气体。 11、为保证气体供应能够及时、钢瓶等配套设施能安全运行，投标人备充足的全方面售后服务人员作为保障。 12、投标人应建立相应应急供气体和故障排除预案，能做到24小时*7天应急紧急抢修和故障处理，遇紧急情况能采取控制措施，避免事态恶化。 13、气体出厂时应附有合格证；验收时需出具合格证及批次信息。 14、接故障通知1小时内响应，一般问题在1小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后6小时内派技术人员到达现场维修；如预计维修时间超过24小时提供备品使用。 15、氧气站在合同期内的设备维修、维护费用以及贮氧罐瓶、压力表、安全阀等设备的检测申报及费用由中标潜在投标人承担，并提供检测报告供院方存档。（氧气） |
| 其他 | 1、▲合同衔接方案： 供应商必须制定服务过渡交接方案，保证与原提供服务的公司就本项目的所有工作内容无缝对接。 2、▲如遇上级部门检查，因质量或其他原因造成无法供货，所造成的一切损失全部由中标人承担。 |